|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «ЭнергоПрофит» | Глава администрации Жуланского сельсовета Кочковского района Новосибирской области |
| М.В. Савельев _____________ | В.Н. Руднев ___________ |
| "__" ________ 2014 г. | "__" ________ 2014 г. |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с. Жуланка Жуланского сельсовета Кочковского района Новосибирской области

на 2014-2018 гг. и на период до 2024 г.

Новосибирск

2014 г.

Содержание

1	Введение	7

1.1 Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоснабжения	7

1.2 Сведения о заказчике и исполнителе схемы водоснабжения	8

1.3 Цель разработки схемы водоснабжения	8

1.4 Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	10

1.5 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	10

2	Общие сведения о с. Жуланка, Жуланского сельсовета, Кочковского района, Новосибирской области	11

2.1 Географическое положение	11

2.2 Климат	11

2.3 Население	12

2.4 Экономические характеристики	13

2.5 Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства	13

2.6 Генеральный план развития	16

3	Схема водоснабжения	18

3.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения с. Жуланка	18

а) Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление его на эксплуатационные зоны	18

б) Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	20

в) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	20

г) Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	21

д) Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	22

е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	22

3.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	22

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	22

б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	23

3.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	24

а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	24

б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	25

в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	25

г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	27

д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	28

е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	28

ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	28

з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	29

и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	29

к) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	29

л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	30

м) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	30

н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	31

о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	31

п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	32

3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	32

а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	32

б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	35

в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	35

г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	36

д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	36

е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование	36

ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	36

з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	36

и) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	37

3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	37

а) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	37

б) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	39

3.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	39

а) оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	39

б) оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	41

3.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	41

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды	41

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	42

в) показатели качества обслуживания абонентов	42

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке	42

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды	43

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	43

3.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	43

4	Выводы	43

5	Список литературы	44

6	Список приложений	45

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с. Жуланка, Жуланского сельсовета, Кочковского района, Новосибирской области

на 2014-2018 гг. и на период до 2024 г.

# Введение

# 1.1 Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоснабжения

Схема водоснабжения с. Жуланка, Жуланского сельсовета, Кочковского района, Новосибирской области разработана на основании следующих документов:

- Технического задания на разработку схемы водоснабжения с. Жуланка, Жуланского сельсовета, Кочковского района, Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2020г, являющееся приложением к муниципальному контракту № __________ от _________________;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

# 1.2 Сведения о заказчике и исполнителе схемы водоснабжения

Разработка схемы водоснабжения  выполняется  на основании технического задания на разработку схемы водоснабжения с. Жуланка, Жуланского сельсовета, Кочковского района, Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2020г.

Заказчиком является администрация Жуланского сельсовета Кочковского района Новосибирской области, действующая в соответствии с пунктом 5 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации от имени с. Жуланка, Жуланского сельсовета, Кочковского района, Новосибирской области в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Исполнитель: ООО “ЭнергоПрофит” место нахождения: 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе 242, офис 606, директор: Савельев Максим Вячеславович; тел/факс: + 7 (383) 319−57−39 электронный адрес: manager@enprofit.ru сайт: www.enprofit.ru.

Свидетельство о членстве в СРО в области энергетического обследования №СРО-Э-003-142 от 20.06.2012г., выданное СРО НП «Союз Энергоаудиторов».

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов (при их наличии), а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, на срок 20 лет.

# 1.3 Цель разработки схемы водоснабжения

Целью разработки схемы водоснабжения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения, обеспечение водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, повышение надежности функционирования этой системы наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжении, в том числе внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Цели разработки перспективной схемы водоснабжения:

- Обеспечение всех потребителей воды на территории с. Жуланка централизованным водоснабжением.

- Обеспечение развития системы централизованного водоснабжения для существующего  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;

- Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- Улучшение работы системы водоснабжения;

- Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода.

Способы достижения цели:

- Реконструкция существующих водозаборных узлов;

- Строительство узлов с установками водоподготовки;

- Реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц ;

- Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- Установка приборов учета.

Схема водоснабжения, разрабатывается в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с. Жуланка, в которую входят:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

# 1.4 Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

# 1.5 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры приведёт к снижению эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшению экологического состояния окружающей среды.

По развитию систем водоснабжения:

-повышение надёжности водоснабжения и водоотведения;

-соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

-снижение уровня потерь воды;

-сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры проводятся с целью достижения следующих результатов:

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов;

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- Улучшение экологической ситуации на территории с. Жуланка, Жуланского сельсовета, Кочковского района, Новосибирской области;

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения;

- Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения;

- Увеличение мощности системы водоснабжения;

- Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности системы водоснабжения;

- Обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации с. Жуланка, Жуланского сельсовета, Кочковского района, Новосибирской области.

# Общие сведения о с. Жуланка, Жуланского сельсовета, Кочковского района, Новосибирской области

# 2.1 Географическое положение

На территории с. Жуланка осуществляется местное самоуправление в пределах границ, установленных Законом Новосибирской области от 02.06.2004 N 200-ОЗ (ред. от 05.12.2011) "О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области" (принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.05.2004 N 200-ОСД).

Село Жуланка является административным центром муниципального образования «сельское поселение Жуланский сельсовет».

Жуланский сельсовет Кочковского района Новосибирской области расположен в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 200 км от областного центра г.Новосибирска, в 11 км от районного центра с.Кочки и в 101 км от ближайшей железнодорожной станции г.Каргат

Материалы генплана представлены в

- Приложении №1 – Ситуационная схема с. Жуланка;

- Приложении №2 – Карта планируемых границ населённых пунктов;

- Приложении №3 – Карта планируемого размещения объектов местного значения;

- Приложении №4 – Карта планируемых границ функциональных зон;

- Приложении №5 – Карта существующих и строящихся объектов;

- Приложении №6 – Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС;

- Приложении №7 – Карта распределения земель по категориям и формам собственности;

- Приложении №8 – Схема расположения трубопроводов с учетом этапов введения в эксплуатацию.

# 2.2 Климат

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 137 дней, отопительный период 228 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет -8 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет -20 градусов, средняя температура июля +20 градуса.

При разработке схемы водоснабжения учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

# 2.3 Население

Численность населения с. Жуланка составила на 01.01.2013 г. 1250 человек.

Среднее за период с 2002 г. по 2011 г. значение коэффициента рождаемости на территории с. Жуланка составило 1,27

Динамика изменения численности населения по с. Жуланка слабоположительная, что обусловлено разнонаправленными факторами.

- Таблица 1.

Численность населения с. Жуланка.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жуланка | чел. | 1183 | 1200 | 1250 | 5 |

На численность населения влияют смертность, рождаемость и миграционные явления. Динамика рождаемости носит устойчивый характер и компенсирует естественную убыль населения

Миграционные процессы на территории с. Жуланка не стабильны. Перемещение граждан осуществляется преимущественно в границах Новосибирской области.

Возрастная структура населения за последние годы не претерпела значительных изменений

- Таблица 2.

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Структура населения: сельское (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - 1.Возрастная структура населения (%): |  |  |  |  |
| моложе 18 лет | 24,4 | 36,6 | 39,8 | 38,7 |
| трудоспособного возраста | 52,8 | 52,0 | 56,1 | 57 |
| пенсионного возраста | 23,1 | 23,6 | 24,1 | 44,2 |
| 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в пенсионном фонде (чел.) | 273 | 279 | 289 | 295 |
| 4. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 18 лет на одного трудоспособного) | 0,46 | 0,47 | 0,35 | 0,34 |
| 5. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,41 |
| 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население | 0,89 | 0,92 | 0,78 | 0,75 |

# 2.4 Экономические характеристики

Численность трудовых ресурсов с. Жуланка составила на 01.01.2013 г. 712 человек (57,0 % от численности всего населения).

В экономике поселения занято 449 человек (63 % от численности трудовых ресурсов).

Экономическая деятельность с. Жуланка представлена следующими видами:

- сельское хозяйство;

- торговля;

- иные виды экономической деятельности.

# 2.5 Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства

Общая площадь жилищного фонда с. Жуланка на конец 2013 г. составила 34100 м2 в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 8627 м2 (25,3% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 25473 м2 (74,7% общей площади жилищного фонда);

Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составила на начало 2014 года 27,3 м2 на человека, что выше значения аналогичного показателя по Новосибирской области - 21,36 м2.

Распространены деревянные жилые дома (63,1 % жилищного фонда).

Величина физического износа: около половины жилищного фонда с. Жуланка имеет износ зданий менее 30 %., ветхое и аварийное жилье составляет менее 15%

- Таблица 3.

Характеристика жилищного фонда с. Жуланка  в 2011 - 2013 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | м2 | 34100 | 34100 | 34100 |
|  | частный | м2 | 25473 | 25473 | 25473 |
|  | муниципальный | м2 | 8627 | 8627 | 8627 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | м2 | 4400 | 4512 | 4621 |
| 4 | Доля домов оборудованных |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 65 | 75 | 90 |
|  | канализацией | % | 0 | 0 | 0 |
|  | центральным отоплением | % | 0,3 | 1,2 | 2,1 |
| 4 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных и индивидуально-жилых домов | кол-во,% | 1,8 | 2,5 | 3,4 |

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде. Поэтому необходимы мероприятия, стимулирующие потребителей проводить ремонт принадлежащих им домов.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению с. Жуланка относятся:

- Водоснабжение;

- Теплоснабжение;

- Утилизация (захоронение) бытовых отходов;

- Электроснабжение.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории с. Жуланка реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально - культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

- Таблица 4.

Доступность коммунальных услуг для граждан

| Критерий доступности | % | Оценка доступности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 9,87 | доступный |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 16,21 | доступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 96,54 | высокий |
| Доля не получающих субсидию на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 95,1 | высокий |

Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения на 2013 год базируется на следующих показателях:

- Среднедушевой доход населения за 2013 г. - 6800 руб.;

- Установленная стоимость ЖКУ для населения по с. Жуланка в расчете на 1 кв. м общей площади –56,12 руб. в месяц;

- Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилого фонда - 84,50 руб. в месяц;

Установленная величина платежей граждан за коммунальные услуги определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 м2 общей площади жилого фонда соответствует региональным нормативам.

# 2.6 Генеральный план развития

Проект генерального плана с. Жуланка, Жуланского сельсовета, Кочковского района, Новосибирской области разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Проект генерального плана с. Жуланка выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- проекта планировки и застройки поселка Жуланка совхоза «Жуланский» Кочковского района Новосибирской области, СИБЗНИИЗПСЕЛЬСТРОЙ», 1980 год;

- проекта планировки и застройки поселка Республиканский совхоза «Республиканский» Кочковского района Новосибирской области, «СИБЗНИИЗПСЕЛЬСТРОЙ», 1983 год;

- Схемы территориального планирования Новосибирской области, ЦНИИПградострои-тельства (Москва), утверждена Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па;

- Схемы территориального планирования Кочковского района Новосибирской области, ООО «Сибгеосервис».

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью разработки проекта является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Кочковского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые требования и ограничения по использованию территории с. Жуланка для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана с. Жуланка осуществлена применительно ко всей территории поселения. В соответствии с п.11 статьи 9 ГрКРФ (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет. Первая очередь реализации проекта установлена в соответствии с расчётным сроком комплексной программы социально-экономического развития поселения – 2025 год.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, проектов межевания территории, осуществления первоочередных и перспективных программ развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий, развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом государственных, общественных и частных интересов, а также глубоких социально-экономических преобразований, повышение качества жизни населения путем обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории с. Жуланка объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования;

- параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» до утверждения законом Новосибирской области видов объектов местного значения поселения генеральный план с. Жуланка включает в себя карты планируемого размещения объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления с. Жуланка, в том числе:

- объектов электро-, тепло-, газо- водоснабжения и водоотведения деревни;

- автомобильных дорог местного значения;

- объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения.

Расчет ёмкости и предложения по размещению объектов социально-бытовой и культурной сферы, объектов транспортного и инженерного обустройства территории выполнены с учетом действующих нормативных документов: СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820), а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой.

Реализация Положений о территориальном планировании генерального плана с. Жуланка, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются местной администрацией с. Жуланка за счет средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Кроме того, реализация положений генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении генеральных планов, а также документации по планировке территорий и проектов межевания территорий населенных пунктов в составе сельсовета.

Так как роста населения в ближайшие годы не предвидится (генеральным планом предусмотрено даже некоторое снижение численности населения на 70 человек), то Генеральным планом развития с. Жуланка расширение границ не предусмотрено. Но при этом предусмотрено увеличение общего жилищного фонда и уменьшение ветхого жилья.

Если численность населения будет сильно расходиться с расчетной (в сторону увеличения), то проект необходимо скорректировать с учетом реальных цифр.

# Схема водоснабжения

# 3.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения с. Жуланка

# а) Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление его на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система водоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения.

Система водопровода на территории с. Жуланка имеет три зоны:

- Первая зона – система водоснабжения маслозавода, со своей артезианской скважиной. Система водоснабжения маслозавода обеспечивает водой сам маслозавод и четыре жилых дома. Система тупиковая.

- Вторая зона на юго-западе, расположена в районе стрелки рек Жуланка и Карасук. Отделена от основной части села руслами рек. Система тупиковая.

- Третья зона расположена в основной части села и обеспечивает водой большую часть с. Жуланка. Система частично закольцована.

Так же существует скважина для обеспечения водой котельной.

Вода из четырех водозаборных скважин подается непосредственно в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые нужды.

Подача воды с. Жуланка осуществляется по водоводам диаметром 100 мм от четырех артезианских скважин (одна в западной части села по ул. Заводская, одна в юго-западной по ул. Калинина и две в восточной по ул. Советская).

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды по с. Жуланка составляет 102 тыс м3/год.

Скважина маслозавода не относится к жилищно-коммунальному хозяйству села, поэтому данных на нее нет.

Скважина 16998 введена в эксплуатацию в 1985 году, глубина скважины 85м, производительность 12 м3/час. Водоносный слой расположен в интервале от 65 до 80 метров и представлен песком серым среднезернистым водоносным.

Скважина 16999 введена в эксплуатацию в 1985 году, глубина скважины 85м, производительность 12 м3/час. Водоносный слой расположен в интервале от 65 до 83 метров и представлен песком серым среднезернистым водоносным.

Скважина 17010 введена в эксплуатацию в 1981 году, глубина скважины 80м, производительность 14,4 м3/час. Водоносный слой расположен в интервале от 65 до 78 метров и представлен песком серым среднезернистым водоносным.

Вода, поступающая из артезианских скважины, по своему составу не удовлетворяет требованиям санитарных норм. Очистные сооружения отсутствуют.

Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита.

Более подробно данные об артезианских скважинах приведены в приложении:

- Приложение №9 Данные по скважине 16998;

- Приложение №10 Данные по скважине 16999;

- Приложение №11 Данные по скважине 17010.

Подача воды в с. Жуланка осуществляется МП «Жуланское ЖКХ».

На балансе МП «Жуланское ЖКХ» по с. Жуланка находится 13,7 км водопроводных сетей, находящиеся в ветхом состоянии и требующие замены. Водопровод выполнен асбестовыми, чугунными трубами, диаметром труб – 50 - 200мм. Колодцы на врезках потребителей в магистральные трубы отсутствуют. Колодцы на ответвленных магистральных труб  требуют  очистки, ремонта и замены запорной арматуры. Износ асбестовых и чугунных труб составляет 100%. Чугунные трубы постоянно рвутся. Трубы заросли отложениями, проржавели и значительно уменьшили свою пропускную способность.

Количество аварий составляет в среднем по 1 аварии на км сетей в год. Из-за неработающей запорной арматуры устранение каждой аварии требует остановки водоснабжения всего села.

Водоразборные колонки пришли в полную негодность, оборудование для водозабора и пожарные гидранты требуют замены.

Состав подаваемой питьевой воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа и марганца в питьевой воде.

Результаты анализа воды предоставлены в Приложении

- Приложение №12 – Химический анализ воды по скважине 16998;

- Приложение №13 – Химический анализ воды по скважине 16999;

# б) Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Сеть централизованной системы водоснабжения охватывает все село. Большая часть домов подключена к центральному водопроводу.

# в) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В с. Жуланка три системы централизованного питьевого и пожарного водоснабжения, общей протяженностью 13,7 км. Отсутствие соединения этих сетей обусловлено рекой и ведомственной принадлежностью системы водоснабжения маслозавода. Сети технологического водоснабжения отсутствуют.

Водопроводная сеть проложена вдоль всех улиц с. Жуланка, но к центральному водоснабжению подключены не все  потребители, часть жителей пользуются водоразборными колонками.

# г) Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение с. Жуланка осуществляется по водоводам диаметром 100 мм от четырех артезианских скважин (одна в западной части села по ул. Заводская, одна в юго-западной по ул. Калинина и две в восточной по ул. Советская) общей производительностью 38,4 м3/час. Энергоэффективность подачи воды низкая, что связанно с большой долей расходов на электроэнергию.

Автоматизированная подача воды отсутствует. Очистка, поступающей воды, отсутствует.

Насосные станции (павильоны над скважинами) требуют полной реконструкции, а именно: ремонта электрооборудования, датчиков уровня, приборов учета, запорной арматуры, ремонта глубинных насосов, частичной замены труб, устройства ограждений.

Отсутствует станция водоочистки.

Реконструкция разводящей водопроводной сети от водозабора не проводилась, из-за чего пропускная способность отходящих водопроводов в летний период не может обеспечивать водой все население.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения с. Жуланка не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Водопроводные сети состоят из асбестовых и чугунных труб, диаметром  50 - 200мм.

Сведения об остаточной стоимости водопроводных сетей:

1.  2,91 км - 854,6 т. руб.;

2.  6,0 км - 100% износ (0 руб);

3.  3,4 км. - 7828,5 т. руб;

4. локальный водопровод - 3526,7 т.руб.

- Таблица 6.

Характеристика водопроводной сети по с. Жуланка

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| 2 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 13.7 | 10,3 | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода | км | 0 | 3,4 | 10,3 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через разводящую сеть до потребителя.

# д) Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Зон вечномерзлых грунтов на территории Новосибирской области нет.

# е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Все объекты централизованной системы водоснабжения принадлежат муниципальному образованию.

Подача воды в с. Жуланка осуществляется МП «Жуланское ЖКХ».

# 3.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

# а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Главным направлением развития централизованных систем водоснабжения служит модернизация существующей системы, что приведет к заметному улучшению качества подаваемой воды.

Развитие системы водоснабжения с. Жуланка предусматривает:

- Организацию предварительной очистки воды;

- Подключение к центральному водоснабжению домов, которые на данный момент не подключены к центральному водоснабжению;

- Реконструкция водопроводных сетей по улицам Калинина, Чехова, Толстого, Лахина, Школьной, Комарова, переулку Северный общей протяженностью 3399,5 м, из полиэтиленовых напорных питьевых труб ПЭ80 SDR 17.6 Ø110  по ГОСТ 18599-01 с установкой пожарных гидрантов и водоразборных гребенок, установка приборов частотного регулирования и приборов учета.

- Реконструкция водопроводных сетей по улицам Толстого, Титова, Заводской, Степной, Лахина, Горького, переулку Северный общей протяженностью 5500,0 м из полиэтиленовых напорных питьевых труб ПЭ80 SDR 17.6 Ø110  по ГОСТ 18599-01 с установкой пожарных гидрантов и водоразборных гребенок.

- Реконструкция водопроводных сетей по улицам Лахина, Советская, Комарова, Школьная, соединение  с улицей Лахина, улице Лахина, соединение с улицей Трудовая общей протяженностью 4800,0 м  из полиэтиленовых напорных питьевых труб ПЭ80 SDR 17.6 Ø110  по ГОСТ 18599-01 с установкой пожарных гидрантов и водоразборных гребенок, бурение артезианской скважины и установка водоочистки.

Основными проблемами водоснабжения являются:

- значительный износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- высокий износ сетей водоснабжения;

- отсутствие очистки воды;

- отсутствие регулирующей аппаратуры

- высокий уровень аварийности на водопроводных сетях;

- высокий показатель расхода электроэнергии для оказания услуги;

- отсутствие приборов учета не позволяют наладить расчеты с потребителями в полном объеме;

- плохое качество воды.

Для поддержания постоянного нормативного качества холодной воды в распределительных сетях водоснабжения предприятием выполняются следующие мероприятия:

- Надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и оборудования на ней, техническое содержание сети.

- Планово-предупредительный и капитальный ремонты сетей, ликвидация аварий.

- Анализ условий работы сети, подготовка предложений по совершенствованию систем, применение новых типов конструкций труб и арматуры, новых методов восстановления и ремонта трубопроводов.

- Проведение лабораторией контроля качества питьевой воды в точках водозабора.

# б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

1й сценарий:

Развитие системы водоснабжения с. Жуланка предусматривает:

- Организацию предварительной очистки воды;

- Подключение к центральному водоснабжению домов, которые на данный момент не подключены к центральному водоснабжению;

- Реконструкцию водопроводной сети

2й сценарий: (учитывает возможное увеличение численности населения поселка)

Развитие системы водоснабжения с. Жуланка предусматривает:

- Организацию предварительной очистки воды;

- Подключение к центральному водоснабжению домов, которые на данный момент не подключены к центральному водоснабжению;

- Реконструкцию водопроводной сети

- Существующую систему водоснабжения следует расширить на территории новой застройки (мощности существующих артезианских скважин это позволяют)

# 3.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

# а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Хозяйственно-питьевую систему водоснабжения с. Жуланка обслуживает МП «Жуланское ЖКХ».

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2013 г. являются:

- население – 34.2%;

- бюджетные организации, соцкультбыт – 2.1%;

- прочие потребители – 51.9%;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 11.8 % от общего подъема воды.

Таблица 7.

Существующий общий водный баланс подачи и реализации воды

| Показатель | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Подача | 280 | 102000 |
| Потери при производстве и транспортировке, 6.8% | 19 | 6935 |
| Водопотребление (с учётом неучтённых расходов, 5%) | 294 | 107110 |
| Резервы производственных мощностей системы водоснабжения 20% | 56 | 20440 |

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят 1,3. Данный коэффициент определяет максимальные суточные расходы воды.

Таблица 8.

Суммарные суточные расходы воды по с. Жуланка

| № п/п | Характеристики | Ед. изм. | 2013 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне-суточный расход | Максимальный расход воды в сутки | Средне-суточный расход | Максимальный расход воды в сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопотребление, всего: | м3/сут | 280 | 364 | 280 | 364 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 252 | 327 | 252 | 327 |
| 1.3 | Неучтенные расходы | м3/сут | 28 | 37 | 28 | 37 |

# б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Вся территория с. Жуланка является одной технологической зоной. Территориальный баланс совпадает с общим балансом подачи воды, приведённым в предыдущем пункте.

# в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

На территории с. Жуланка расположены организации: Жуланская средняя общеобразовательная школа, Республиканская основная общеобразовательная школа, ФАП, детский сад и клуб Они оснащены квалифицированными специалистами. Дом культуры укомплектован кадрами. Работает художественная самодеятельность, танцевальный коллектив, детские кружки по интересам.

В социальной сфере сохранится тенденция дальнейшего развития. Планируется увеличение размера оплаты труда, дальнейшее укрепление материально-технической базы

- Таблица 9.

Основные показатели системы водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.м3 | 107 | 105 | 102 |
| 2 | Объем воды, полученной со стороны | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем воды, используемой на СН ВКХ | тыс.м3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | Объём пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объём отпуска в сеть | тыс.м3 | 107 | 105 | 102 |
| 6 | Объём потерь | тыс.м3 | 15,52 | 9,86 | 4,84 |
| 7 | Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть | % | 14,5 | 9,4 | 4,7 |
| 8 | Объём отпуска воды всего: | тыс.м3 | 91,48 | 95,14 | 97,2 |
| 8.1 | в т. ч. собственным потребителям | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Объём реализации воды, в т. ч.: | тыс.м3 | 91,48 | 95,14 | 97,2 |
| 9.1 | населению | тыс.м3 | 36,4 | 40 | 42 |
| 9.2 | бюджетным потребителям | тыс.м3 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 9.3 | прочим потребителям | тыс.м3 | 52,87 | 52,87 | 52,9 |

- Расходы воды на пожаротушение и полив

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей  5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*.

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/сек., на один внутренний пожар – 5 л/сек. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 162,0 м3/сут.

Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки. Следовательно, расходы воды на поливку 62,5 м3/сут.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения

Структура производства, передачи и потребления воды по факту оценивается следующим образом:

Подано в сеть Q = 102 м3/сут.

Реализовано воды Q = 90 м3/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления. Утечки и неучтенный расход воды составили. Q = 12 м3/сут., что составило 11,8 %.

По данным Института Экономики ЖКХ нормативный неучтенный расход и потери воды для Водоканалов России составляют не более 25%. В водном балансе с. Жуланка потери и неучтенный расход воды составляют в среднем 12%, что не превышает норматив.

# г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Так как дома не оборудованы приборами учета расхода воды суммарные суточные расходы воды по поселению приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Таблица 9.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения (на одного жителя)

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное, л/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом без ванн с ванными и местными водонагревателями с централизованным горячим водоснабжением | 125 – 160 160 – 230 230 – 350 |
| 2 | Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя | 30 – 50 |

# д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В с. Жуланка, Жуланского сельсовета, Кочковского района, Новосибирской области дома не оснащены приборами учета расхода воды, что является нарушением федерального закона 261ФЗ от. 23.11.09. Поэтому программой развития системы водоснабжения предусматривается установка приборов учета воды.

# е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

В с. Жуланка, Жуланского сельсовета, Кочковского района, Новосибирской области дефицит производственных мощностей системы водоснабжения не существует, но резервные мощности сосредоточены в юго-западой (заречной) части поселка, в то время как основная часть не обладает существенным запасом мощности.

# ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При составлении схемы водоснабжения рассматривались два варианта:

- Количество домов и жителей не увеличивается, но возрастает степень благоустройства (увеличивается число домов, оборудованных внутренним водопроводом, душем, ваннами)

- Происходит увеличение населения (+10%) с одновременным улучшением категории жилья.

Таблица 11.

Перспективный общий водный баланс подачи и реализации воды

|  | Вариант1 |  | Вариант2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подача | 340,7 | 124338 | 379,2 | 138394 |
| Потери при производстве и транспортировке, 4,6% | 19,3 | 7038 | 21,5 | 7834 |
| Водопотребление (с учётом неучтённых расходов, 10 %) | 321,4 | 117300 | 357,7 | 130560 |

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления.

Так как программой развития предусматривается установка приборов учета расхода воды в жилых помещениях, методика расчета потребления будет производиться как по существующим нормативам, так и по реальному потреблению.

# з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение в с. Жуланка отсутствует. Согласно Генерального плана с. Жуланка постройка сетей горячего водоснабжения не предусмотрена.

# и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды составляет - 280 м3/сут.

Ожидаемое потребление воды на расчётный срок -  340 м3/сут.

# к) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Вся территория с. Жуланка является одной территориальной зоной. В основном потребителями являются физические лица. К юридическим лицам относятся Жуланская средняя общеобразовательная школа, Республиканская основная общеобразовательная школа, ФАП, детский сад и клуб. Технологические зоны и горячее водоснабжение отсутствуют.

# л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

В плане перспективного развития строительство новых бюджетных организаций не предусматривается. Но при увеличении численности населения учитывалось и изменение числа детей.

- Таблица 12.

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2024 Вар1 | 2024 Вар2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 102 | 108 | 124 | 138 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 102 | 108 | 124 | 138 |
| 3 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 96 | 101,8 | 116,8 | 130 |
| 3.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 34,7 | 36,7 | 42,2 | 46,9 |
| 3.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
| 3.3 | Промышленным и коммерческим организациям | тыс. м3/год | 53,0 | 56,2 | 64,5 | 71,8 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 6,0 | 6,2 | 7,2 | 8,0 |
| 4.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 20 |

Если в план развития будут внесены коррективы, существенно меняющие структуру села, то показатели следует пересчитать.

# м) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Фактические потери воды при её транспортировке (по данным МП «Жуланское ЖКХ») составляют 15%. После реконструкции водопровода потери воды планируется снизить до 6%.

# н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, , м3/сут, определяется по формуле: ,

где qж – норма расхода воды на потребителя, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Для расчета водопотребления прочих потребителей приняты следующие нормы водопотребления: общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом потерь) принимается 364 м3/сут

Расход воды на полив Qп, м3/сут, принимается в расчете на одного  жителя 50 л/чел. в сутки. Количество поливок – 1.

Расход воды на полив территорий, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qп – норма расхода воды на полив, л/чел. в сут;

N – число жителей, чел.

Расход воды на полив принимается 62,5 м3/сут

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей  5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*. 15 л/с

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/с., на один внутренний пожар – 5 л/с. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 162,0 м3/сут.

Так как зон дефицита в селе не выявлено, то перераспределения потоков не предусмотрено. Закольцовывать заречную часть водопровода проектом так же не предусмотрено.

# о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Сейчас потребляемая мощность водопроводной сети с. Жуланка принимается 365 м3/сут. (по максимально суточному потреблению). Увеличение требуемой мощности с учетом обоих вариантов развития не превысит 450 м3/сут. Мощности существующих скважин достаточно, для обеспечения перспективного водопотребления.

# п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Поставщиком холодной воды в с. Жуланка является МП «Жуланское ЖКХ».

# 3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

# а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

- Таблица 13.

Объемы капитальных вложений

| Наименование | Год реализации | Стоимость проекта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| с. Жуланка |  |  |
| Реконструкция водопроводов с.Жуланка | 2014-2015 | 32093,66 |
| Установка приборов учета | 2016 | 40,00 |
| Установка приборов частотного регулирования | 2016 | 180,00 |
| Бурение артезианской скважины | 2015 - 2016 | 6960,00 |
| Установка водоочистки | 2017 - 2018 | 750,0 |

На сети рекомендуется установка пожарных гидрантов, вантузов, и установка мокрых колодцев для опорожнения в случае ремонта участков сети.

На вводах в здания установить отключающую арматуру и приборы учета расхода воды.

- Таблица 14.

Перечень мероприятий по системе водоснабжения с. Жуланка

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финанси-рования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводов с.Жуланка | Ликвидация аварийных участков водопроводной сети, сокращение потерь и утечек воды в сетях. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, повышение качества предоставляемых услуг, снижение потребления электроэнергии | 32093,66 |
| 2 | Установка приборов учета | Достоверное определение вырабатываемого ресурса (воды); | Снижение потребления электроэнергии, повышение точности учета производимых ресурсов | 40,00 |
| 3 | Установка приборов частотного регулирования | Для более эффективного использования оборудования | Оптимальная работа оборудования. Экономия электроэнергии | 180,00 |
| 4 | Бурение артезианской скважины | Качество воды по химическому составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01, по цветности, мутности, содержания ионов железа и др | Повышение надежности работы системы водоснабжения, повышение качества предоставляемых услуг, снижение потребления электроэнергии. Экономия на ремонтных работах по ежегодной замене глубинных насосов 2шт. в год. | 6960,00 |
| 5 | Установка водоочистки | Качество воды по химическому составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01, по цветности, мутности, содержания ионов железа и др | повышение качества предоставляемых услуг | 750,0 |
|  |  |  | Итого | 40023,66 |

- Таблица 15

Перечень мероприятий по водопроводу с. Жуланка

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемные показатели | Потребность в финансовых ресурсах тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по развитию систем водоснабжения |  | 40023,66 |
| 1.1 | Реконструкция водопровода по ул. Калинина и ул. Чехова | 1648,0 м | 4091,99 |
| 1.2 | Реконструкция водопровода переулок Северный и ул. Толстого | 368,7 м | 915,48 |
| 1.3 | Реконструкция водопровода по ул. Лахина | 802,7 м | 1991,66 |
| 1.4 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | 227,6 м | 565,13 |
| 1.5 | Реконструкция водопровода по ул. Комарова | 352,5 м | 874,00 |
| 1.6 | Реконструкция водопровода по ул. Калинина и ул. Чехова | 1648,0 м | 4091,99 |
| 1.7 | Реконструкция водопровода переулок Северный и ул. Толстого | 368,7 м | 915,48 |
| 1.8 | Реконструкция водопровода по ул. Лахина | 802,7 м | 1991,66 |
| 1.9 | Установка приборов учета | 2 шт | 40,00 |
| 1.10 | Установка приборов частотного регулирования | 2 шт | 180,00 |
| 1.11 | Установка водоочистки | 2 шт | 500,0 |
| 1.12 | Реконструкция водопровода по ул. Толстого | 500,0 м | 1150,00 |
| 1.13 | Реконструкция водопровода по ул. Титова, по ул. Заводская | 600,0 м | 1380,00 |
| 1.14 | Реконструкция водопровода переулок Северный | 100,0 м | 230,00 |
| 1.15 | Реконструкция водопровода по ул.Степная | 2900,0 м | 6630,00 |
| 1.16 | Реконструкция водопровода по ул.Лахина | 700 м | 1610,00 |
| 1.17 | Реконструкция водопровода по ул.Горького | 700 м | 1610,00 |
| 1.18 | Реконструкция водопровода по ул. Лахина | 1500,0 м | 3450,00 |
| 1.19 | Реконструкция водопровода по ул. Советская | 1100,0 м | 2530,00 |
| 1.20 | Реконструкция водопровода по ул.Комарова, соединение с ул. Лахина | 1300,0 м | 2990,00 |
| 1.21 | Реконструкция водопровода по ул.Школьная | 600,0 м | 1380,00 |
| 1.22 | Реконструкция водопровода по ул.Лахина, соединение с ул. Трудовая, через реку Карасук | 300,0 м | 690,00 |
| 1.23 | Бурение артезианской скважины | 1 шт | 6960,00 |
| 1.24 | Установка водоочистки | 1 шт | 250,0 |

# б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

При выдаче рекомендаций и предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа планируется решение следующих задач:

а) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

Источниками водоснабжения являются артезианские скважины. Вода в скважинах хорошего качества.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

# в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Реконструкция действующих объектов и сооружений системы водоснабжения с. Жуланка в период действия схемы водоснабжения не предполагается.

Вывод из эксплуатации действующих объектов и сооружений системы водоснабжения с. Жуланка в период действия схемы водоснабжения не предполагается.

# г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения не планируется

# д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Рекомендуется оснастить все здания, строения, сооружения приборами учёта воды. Данное мероприятие позволит перейти к фактическому учёту потребления воды

Основными направлениями модернизации системы водоснабжения являются:

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

-установка приборов учета на скважинах и у потребителей

- установка частотного регулирования на скважинах.

- введение в эксплуатацию еще одной скважины.

На сети рекомендуется установка пожарных гидрантов, вантузов, и установка мокрых колодцев для опорожнения в случае ремонта участков сети.

На вводах в здания установить отключающую арматуру и приборы учета расхода воды.

# е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения будут совпадать с существующими маршрутами трубопроводов.

Так как никаких принципиальных изменений в структуре деревни не планируется.

# ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Размещение новых насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не планируется.

# з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Объектов централизованных систем горячего водоснабжения не планируется

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения совпадает с существующими.

# и) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы водоснабжения поселка представлены в приложении

Схемы водоснабжения поселка представлены в приложении

- Приложение №15 Схема расположения потребителей воды (по адресам);

- Приложение №16 Схема водоснабжения с учетом расположения потребителей, колодцев и размеров участков водопровода.

Результаты электронного расчета сведены в таблицы и приложены к отчету

Приложение №17 Электронная модель водоснабжения, в которую входят следующие таблицы:

- Основные характеристики потребителей;

- Характеристика узлов сети (колонок, колодцев, гидрантов);

- Результаты гидравлического расчета по участкам.

# 3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

# а) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В период реконструкции и нового строительства необходимо предусмотреть следующие мероприятия, влияющие на экологические аспекты состояния с. Жуланка

- вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки;

- строительный мусор вывозится на специальные полигоны;

- технический контроль в период вынужденного простоя или технологического перерыва;

- стоянка техники разрешается только при неработающем двигателе;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству все временные сооружения строительной площадки подлежат разборке и вывозу;

- по окончании работ по реконструкции и новому строительству восстанавливается растительный слой.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий по их охране. Так, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летнихлагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

- Таблица 16

Перечень водных объектов, на которых установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы п/п

|  | Наименование водного объекта | Наименование участка | Ширина водоохранной зоны, в м | Ширина прибрежной полосы, в м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Карасук | от границы района до р. п. Кочки | 200 | 50 |
| 2 | ручей б/н | от границы района до р. п. Кочки | 50 | 30 |
| 3 | р. Жуланка | от границы района до р. п. Кочки | 50 | 30 |
| Примечание: Для остальных водостоков района водоохранная зона устанавливается шириной 50 м. |  |  |  |  |

# б) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В настоящее время в с. Жуланка при водоподготовке не используются химические реагенты.

В случае их использования, необходимо обеспечить хранение химических реагентов в специально оборудованном помещении, обеспечивающем невозможность неконтролируемого попадания веществ в почву, ливневые и грунтовые воды.

# 3.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

# а) оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий.

К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры составляет 45,3 млн.руб. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2013 году.

В рамках программы предусматривается финансирование мер по комплексному развитию объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

- средства бюджета НСО,

- средства ФЦП «Социальное развитие села»,

- средства бюджета МО,

- внебюджетные источники,

- средства предприятия,

- средства за подключение к сети водоснабжения.

Объемы финансирования программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей  на реализацию программы.

- Таблица 17.

Объемы капитальных вложений

| Год | Инвестиции тыс. руб | За счет бюджета МО, тыс.руб. | За счет средств предприятия тыс.руб. | За счет средств внебюджетных фондов, тыс.руб. | За счет областного бюджета | За счет ФЦП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 9164 | 1986 | 422 | 6755 | - | - |
| 2015 | 12610 | 1223 | 630 | 7415 | - | 3342 |
| 2016 | 18250 | 900 | 250 | 2700 | 14400 |  |
| 2015-2020 | 7021 | 1044 | 409 | 5568 |  |  |
| Итого | 47045 | 5154 | 1712 | 22438 | 14400 | 3342 |

Реконструкция водопровода будет осуществлена следующим образом:

- сеть водопровода запроектирована из полиэтиленовых напорных питьевых труб ПЭ80 SDR 17.6 Ø110  по ГОСТ 18599-01 в  с. Жуланка (по ул. Калинина, ул. Чехова, ул. Толстого, ул. Лахина, ул. Школьная, ул. Комарова, ул. Титова, ул. Заводская, ул. Степная, ул. Горького, ул. Советская, пер. Северный);

- монтаж полиэтиленовых труб будет осуществляться согласно СП40-102-200;

- фланцевые соединения в грунте планируется залить холодной битумной мастикой;

- водопроводные колодцы на сети запроектированы в соответствии с т.п.901-09-11.84 из сборного железобетона;

- предусматривается наличие пожарных гидрантов (расход воды на тушение пожара – 10,0 л/с);

- будут установлены водоразборные гребенки для подачи воды в жилые дома;

- для учета вырабатываемого ресурса (воды) запланирована  установка приборов учета на артезианских скважинах и для повышения энергоэффективности производства запланировано оснащение артезианских скважин приборами частотного регулирования.

# б) оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в с. Жуланка не предусмотрено.

# 3.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

# а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиямГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая»иСанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- Перебои в водоснабжении (часы, дни);

- Частота отказов в услуге водоснабжения;

- Низкое давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Таблица 18.

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89.

# б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показателем надежности является аварийность: количество аварий в год для всей водопроводной сети, количество аварий на 1 км. водопроводной сети. Для существующей сети, аварийность в год 1км равна 0,45.Перекладка позволит снизить, показатель аварийности до 0,12 (оценка).

# в) показатели качества обслуживания абонентов

Показателем качества обслуживания абонентов является количество жалоб в год на человека.

# г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Показателями производственной эффективности в рамках данной программы является снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; внедрение современных технологий.

В качестве основных показателей экономической эффективности определены срок окупаемости затрат по программе, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности инвестиций.

# д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

Расчет показателей экономической эффективности программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с. Жуланка, Жуланского сельсовета, Кочковского района, Новосибирской области носит социальный характер:

- значительно улучшится качество воды;

- улучшаться условия для жизни и здоровья населения;

- произойдет улучшение экологической ситуации и снятие социальной напряженности.

# е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти иные показатели не предусмотрены.

# 3.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Во время обследования системы водоснабжения с. Жуланка, бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

# Выводы

Основным выводом, полученным в результате выполнения данной работы, является дальнейшее проведение централизации водоснабжения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды и как следствие снижению затрат населения.

Основными стратегическими  мероприятиями по оптимизации существующей системы водоснабжения являются:

- Строительство новой водозаборной скважины;

- Реконструкция сетей водопровода с использованием современных материалов;

- Обеспечение предварительной очистки воды;

- Подключение к системе центрального водоснабжения села неподключенных домов;

- Установка приборов учета.

Планируется реконструировать 13,7 м.п системы водоснабжения на территории с. Жуланка, на артезианских скважинах установить приборы учета и приборы частотного регулирования, пробурить артезианскую скважину.

Финансовые потребности составляют – 40023,66 тыс. руб. (с учетом налоговых отчислений).

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы планируются:

1. Бюджетные средства  - 18509,67 тыс. руб. в т.ч.

  - средства областного бюджета НСО – 14400,0 тыс.руб.;;

  - средства муниципального образования Жуланского  сельсовета –4109,67 тыс. руб.

- Средства внебюджетных источников – 16869,58 тыс.руб.;

- Собственные средства организации – 1302,76 тыс. руб.

- Средства федеральной целевой программы – 3341,65 тыс.руб.

# Список литературы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.№306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

# Список приложений

- Приложении №1 – Ситуационная схема с. Жуланка;

- Приложении №2 – Карта планируемых границ населённых пунктов;

- Приложении №3 – Карта планируемого размещения объектов местного значения;

- Приложении №4 – Карта планируемых границ функциональных зон;

- Приложении №5 – Карта существующих и строящихся объектов;

- Приложении №6 – Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС;

- Приложении №7 – Карта распределения земель по категориям и формам собственности;

- Приложении №8 – Схема расположения трубопроводов с учетом этапов введения в эксплуатацию;

- Приложение №9 - Данные по скважине 16998;

- Приложение №10 - Данные по скважине 16999;

- Приложение №11 - Данные по скважине 17010;

- Приложение №12 – Химический анализ воды по скважине 16998;

- Приложение №13 – Химический анализ воды по скважине 16999;

- Приложение №14 – Химический анализ воды по скважине 17010.

- Приложение №15. Схема расположения потребителей воды (по адресам);

- Приложение №16 - Схема водоснабжения с учетом расположения потребителей, колодцев и размеров участков водопровода;

- Приложение №17 - Электронная модель водоснабжения.